## TOC y Leyenda
Calculadora Eléctrica Oficial según el REBT
Herramienta técnica de automatización de cálculos de diseño, puestas a tierra y secciones de conductores
Versión: 2.0 ¦ Fecha de Generación: 2026-08-10
ÍNDICE DE HOJAS DE CÁLCULO
Pestaña | Descripción | Enlace de Navegación
Puesta a Tierra | Cálculo de resistencia de tomas de tierra (picas, conductores horizontales, placas) y distancias de seguridad para tierras independientes (ITC-BT-18). | Ir a Puesta a Tierra →
Previsión de Cargas | Previsión de potencia de edificios de viviendas, locales comerciales, garajes e infraestructura de recarga de vehículos eléctricos (ITC-BT-10 e ITC-BT-52). | Ir a Previsión de Cargas →
Cálculo de Secciones | Dimensionado completo de cables por caída de tensión, intensidad máxima admisible y cortocircuito adiabático (ITC-BT-19, ITC-BT-25). | Ir a Cálculo de Secciones →
Autoconsumo y Redes | Determinación de número máximo de inversores en antivertido (ITC-BT-40) y cálculo de corrientes admisibles en redes aéreas trenzadas (ITC-BT-06). | Ir a Autoconsumo y Redes →
LEYENDA DE CÓDIGOS DE COLOR Y FORMATO
Formato | Tipo de Celda | Uso / Significado
ENTRADA DE DATOS | Editable | Celda editable por el usuario. Permite cambiar las variables de diseño (longitud, potencia, resistividad).
RESULTADO / FÓRMULA | Calculado | Celda calculada automáticamente mediante fórmulas de Excel vinculadas. No debe editarse manualmente.
CABECERA SECCIÓN | Informativo | Indica el inicio de un bloque de cálculo específico según la instrucción técnica (ITC-BT) de referencia.
SUBTOTAL / INTERMEDIO | Informativo | Cálculo intermedio, sumas parciales o coeficientes regulados por el REBT.

## Puesta a Tierra
CÁLCULO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18)
1. RESISTENCIA DE TIERRA SEGÚN EL TIPO DE ELECTRODO
Resistividad de diseño del terreno (ρ) | 100 | Arena arcillosa (Tabla 3 REBT: 50 a 500)
Opción A: Pica vertical de tierra
Longitud de la pica vertical (L) | 2 | Mínimo 2 metros de longitud
Resistencia de tierra de la pica (R_pica) |  | Fórmula: R = ρ / L
Opción B: Conductor enterrado horizontalmente (Anillo)
Longitud del anillo en planta (L) | 43 | Obligatorio en fondo de cimentación
Resistencia de tierra del anillo (R_anillo) |  | Fórmula: R = 2ρ / L
Opción C: Placa de tierra enterrada
Perímetro de la placa (P) | 4 | Perímetro total exterior
Resistencia de tierra de la placa (R_placa) |  | Fórmula: R = 0.8ρ / P
2. COMPROBACIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS
Resistencia máxima deseada / de diseño | 37 | Establecido por el proyectista
Tensión de contacto límite convencional (U_L) | 50 | 50 V (locales secos), 24 V (locales húmedos)
Intensidad de disparo del diferencial (I_d) | 0.03 | 0.03 A = 30 mA (alta sensibilidad)
Resistencia de tierra máx. de seguridad (R_max) |  | Fórmula obligatoria: R_max <= U_L / I_d
Verificación: ¿Cumple con el diseño? |  | Compara el anillo (Opción B) contra tu diseño
Verificación: ¿Cumple Seguridad Obligatoria? |  | Condición de seguridad básica del REBT
3. INDEPENDENCIA DE TOMAS DE TIERRA (DISTANCIA DE SEGURIDAD)
Intensidad de defecto en el lado de AT (I_d) | 10 | Facilitado por la empresa distribuidora
Tensión límite de defecto admisible (U) | 250 | 250 V (fallos > 5s) / 1200 V (fallos <= 5s)
Distancia mínima de separación (D) |  | Fórmula: D = (ρ * I_d) / (2 * π * U)

## Previsión de Cargas
PREVISIÓN DE POTENCIA PARA EDIFICIOS (ITC-BT-10)
1. CARGA CORRESPONDIENTE AL CONJUNTO DE VIVIENDAS
Número de viviendas en el edificio (n) | 24 | Introduzca el total de viviendas | 1 | 1
Potencia asignada por vivienda (P_viv) | 5750 | 5750 W (Básica) / 9200 W (Elevada) | 2 | 2
Coeficiente de simultaneidad equivalente |  | Según Tabla 1 de la ITC-BT-10 | 3 | 3
Carga total del conjunto de viviendas (P_viviendas) |  | Fórmula: Coef_sim * P_viv | 4 | 3.8
|  | Típico en instalaciones residenciales/comerciales | 5 | 4.6
2. SERVICIOS GENERALES, LOCALES COMERCIALES Y GARAJES |  |  | 6 | 5.4
Potencia de servicios generales (ascensores, escalera) | 15000 | Coeficiente de simultaneidad = 1 | 7 | 6.2
Superficie de locales comerciales (S_loc) | 150 | Para locales comerciales y oficinas | 8 | 7
Carga locales comerciales (P_locales) |  | Min. 100 W/m² (mínimo de 3.450 W) | 9 | 7.8
Superficie del garaje (S_gar) | 300 | Área total del estacionamiento | 10 | 8.5
Tipo de ventilación del garaje (Natural / Forzada) | Forzada | Determina el ratio de W/m² | 11 | 9.2
Carga de potencia del garaje (P_garaje) |  | 20 W/m² (Forzada) / 10 W/m² (Natural) | 12 | 9.9
|  |  | 13 | 10.6
3. INFRAESTRUCTURA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO (ITC-BT-52) |  |  | 14 | 11.3
Número total de plazas de garaje | 30 | Plazas totales del garaje colectivo | 15 | 11.9
Plazas a prever reglamentarias (10%) |  | 10% de las plazas de aparcamiento | 16 | 12.5
Potencia nominal por plaza | 3680 | Fijado a 3,68 kW por plaza (monofásica) | 17 | 13.1
Potencia instalada de recarga (P_ve) |  | Fórmula: Plazas_prever * 3680 W | 18 | 13.7
Instalación de Sistema de Protección (SPL) (Sí / No) | Sí | SPL reduce momentáneamente la carga para evitar corte | 19 | 14.3
Factor de simultaneidad para IRVE |  | 0.3 si se instala el SPL / 1.0 si no se instala | 20 | 14.8
|  |  | 21 | 15.3
4. CARGA TOTAL PREVISTA EN EL EDIFICIO
Potencia total del edificio (kW) |  | Suma total con coeficiente SPL aplicado

## Cálculo de Secciones
DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS
1. CÁLCULO POR CRITERIO DE CAÍDA DE TENSIÓN
Sistema de corriente (Monofásico / Trifásico) | Monofásico | Determina fórmula monofásica o trifásica
Tensión nominal de alimentación (U) | 230 | 230 V (Monofásico) / 400 V (Trifásico)
Potencia activa de la carga (P) | 9200 | Consumo activo de los receptores
Longitud de la canalización (L) | 50 | Distancia física al origen
Factor de potencia de la instalación (cos φ) | 0.9
Caída de tensión porcentual máx. admisible | 3% | 3% en viviendas, 3% alumbrado, 5% fuerza
Material conductor (Cobre / Aluminio) | Cobre | Aluminio suele requerir mayor sección
Tipo de aislamiento y temp. de servicio | XLPE (90°C) | PVC (70°C) / XLPE (90°C) / EPR (90°C)
Conductividad corregida por temp. (γ) |  | Guía Técnica: Cu (48 a 70°C/44 a 90°C), Al (30/28)
Caída de tensión máxima admisible en voltios |  | Límite absoluto de caída
Sección teórica requerida por caída de tensión |  | Sección exacta antes de normalizar
Sección comercial normalizada inmediata superior |  | Sección real mínima requerida por caída
2. COMPROBACIÓN POR CRITERIO TÉRMICO (SOBRECARGAS)
Intensidad nominal del interruptor automático (I_n) | 40 | Protección contra sobrecargas seleccionada
Intensidad admisible de catálogo (I_base) | 44 | Según método de instalación (Tabla 1 ITC-BT-19)
Factor de corrección por temperatura (F_t) | 1 | Aplica si temp. ambiente es distinta de 40°C
Factor de corrección por agrupamiento (F_g) | 1 | Aplica si hay múltiples circuitos juntos
Intensidad máxima admisible real (I_adm) |  | Fórmula: I_base * F_t * F_g
Intensidad de diseño del circuito (I_b) |  | Intensidad real demandada por la carga
Verificación Criterio Térmico |  | Verifica la condición: I_b <= I_n <= I_adm
3. COMPROBACIÓN POR CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO (F. ADIABÁTICA)
Intensidad de cortocircuito prevista (I_cc) | 1500 | Corriente transitoria de cortocircuito en el punto
Tiempo de despeje de la protección (t) | 0.1 | Tiempo de corte automático (t <= 5s)
Constante del conductor y aislamiento (K) |  | UNE-HD 60364-5-54 (Cu+XLPE=143, Cu+PVC=115)
Sección mínima por cortocircuito |  | Fórmula adiabática: S = (I_cc * √t) / K
4. SECCIÓN DEFINITIVA DE DISEÑO REQUERIDA
Sección mínima definitiva requerida |  | Garantiza el cumplimiento de todos los criterios

## Autoconsumo y Redes
AUTOCONSUMO Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
1. NÚMERO MÁXIMO DE INVERSORES EN ANTIVERTIDO (ITC-BT-40)
Tiempo de respuesta con un único generador (t1) | 0.8 | Máximo obtenido en los ensayos
Tiempo de respuesta con dos generadores (t2) | 1.1 | Ensayo con dos generadores en paralelo
Diferencia de tiempo de respuesta (t_r) |  | Fórmula: t_r = t2 - t1
Número máximo de generadores permitidos (N) |  | Norma UNE 217001 (tiempo total <= 2s)
2. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE EN REDES AÉREAS (ITC-BT-06)
Sección nominal de conductores (Aluminio) | 95 | Con neutro fiador Almelec 54,6 mm² o acero
Tipo de instalación (Posada / Fiador de acero) | Fiador de acero | Establece el método de tendido
Temperatura ambiente de diseño | 45 | Típico en verano en zonas cálidas
Número de cables trenzados agrupados | 1 | Número de haces independientes en el apoyo
Exposición directa a radiación solar fuerte (Sí / No) | Sí | Aplica coeficiente corrector adicional de 0,9
Intensidad nominal base a 40°C (I_base) |  | Mínimos reglamentarios según Tabla 4 de la ITC-BT-06
Factor de corrección por temperatura (F_t) |  | Tabla 7: Aislamiento XLPE (base 40°C)
Factor de corrección por agrupamiento (F_g) |  | Tabla 6: Distancias reducidas entre mazos
Factor por exposición solar directa (F_s) |  | Guía Técnica: Coeficiente de 0.90 o inferior
Intensidad máxima admisible corregida (I_adm) |  | Máxima intensidad admisible en servicio permanente